## Sheet1
AH12_JF | PDM8A局放 | 第一通道局放数据 | @(JF\AI01) | 10 | 16385 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH12_JF | PDM8A局放 | 第二通道局放数据 | @(JF\AI02) | 10 | 16386 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH12_JF | PDM8A局放 | 第三通道局放数据 | @(JF\AI03) | 10 | 16387 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH12_JF | PDM8A局放 | 第四通道局放数据 | @(JF\AI04) | 10 | 16388 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH12_JF | PDM8A局放 | 第五通道局放监测数据 | @(JF\AI05) | 10 | 16389 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH12_JF | PDM8A局放 | 第六通道局放监测数据 | @(JF\AI06) | 10 | 16390 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH12_JF | PDM8A局放 | 第七通道局放监测数据 | @(JF\AI07) | 10 | 16391 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH12_JF | PDM8A局放 | 第八通道局放监测数据 | @(JF\AI08) | 10 | 16392 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH22_JF | PDM8A局放 | 第一通道局放数据 | @(JF\AI01) | 10 | 16393 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH22_JF | PDM8A局放 | 第二通道局放数据 | @(JF\AI02) | 10 | 16394 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH22_JF | PDM8A局放 | 第三通道局放数据 | @(JF\AI03) | 10 | 16395 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH22_JF | PDM8A局放 | 第四通道局放数据 | @(JF\AI04) | 10 | 16396 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH22_JF | PDM8A局放 | 第五通道局放监测数据 | @(JF\AI05) | 10 | 16397 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH22_JF | PDM8A局放 | 第六通道局放监测数据 | @(JF\AI06) | 10 | 16398 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH22_JF | PDM8A局放 | 第七通道局放监测数据 | @(JF\AI07) | 10 | 16399 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH22_JF | PDM8A局放 | 第八通道局放监测数据 | @(JF\AI08) | 10 | 16400 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16401 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16402 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16403 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16404 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16405 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16406 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16407 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16408 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16409 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16410 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16411 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16412 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16413 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16414 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16415 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16416 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16417 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16418 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16419 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16420 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16421 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16422 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16423 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH11_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16424 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16425 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16426 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16427 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16428 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16429 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16430 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16431 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16432 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16433 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16434 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16435 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16436 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16437 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16438 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16439 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16440 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16441 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16442 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16443 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16444 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16445 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16446 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16447 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH14_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16448 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16449 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16450 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16451 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16452 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16453 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16454 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16455 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16456 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16457 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16458 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16459 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16460 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16461 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16462 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16463 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16464 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16465 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16466 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16467 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16468 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16469 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16470 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16471 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH15_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16472 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16473 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16474 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16475 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16476 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16477 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16478 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16479 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16480 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16481 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16482 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16483 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16484 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16485 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16486 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16487 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16488 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16489 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16490 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16491 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16492 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16493 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16494 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16495 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH16_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16496 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16497 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16498 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16499 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16500 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16501 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16502 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16503 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16504 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16505 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16506 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16507 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16508 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16509 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16510 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16511 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16512 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16513 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16514 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16515 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16516 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16517 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16518 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16519 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH17_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16520 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16521 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16522 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16523 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16524 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16525 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16526 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16527 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16528 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16529 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16530 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16531 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16532 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16533 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16534 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16535 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16536 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16537 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16538 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16539 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16540 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16541 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16542 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16543 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH18_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16544 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16545 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16546 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16547 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16548 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16549 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16550 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16551 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16552 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16553 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16554 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16555 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16556 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16557 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16558 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16559 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16560 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16561 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16562 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16563 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16564 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16565 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16566 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16567 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH19_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16568 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16569 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16570 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16571 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16572 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16573 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16574 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16575 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16576 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16577 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16578 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16579 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16580 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16581 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16582 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16583 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16584 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16585 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16586 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16587 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16588 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16589 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16590 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16591 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16592 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH01_JF | PDM8A局放 | 第一通道局放数据 | @(JF\AI01) | 10 | 16593 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH01_JF | PDM8A局放 | 第二通道局放数据 | @(JF\AI02) | 10 | 16594 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH01_JF | PDM8A局放 | 第三通道局放数据 | @(JF\AI03) | 10 | 16595 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH01_JF | PDM8A局放 | 第四通道局放数据 | @(JF\AI04) | 10 | 16596 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH01_JF | PDM8A局放 | 第五通道局放监测数据 | @(JF\AI05) | 10 | 16597 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH01_JF | PDM8A局放 | 第六通道局放监测数据 | @(JF\AI06) | 10 | 16598 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH01_JF | PDM8A局放 | 第七通道局放监测数据 | @(JF\AI07) | 10 | 16599 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH01_JF | PDM8A局放 | 第八通道局放监测数据 | @(JF\AI08) | 10 | 16600 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16601 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16602 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16603 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16604 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16605 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16606 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16607 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16608 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16609 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16610 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16611 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16612 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16613 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16614 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16615 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16616 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16617 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16618 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16619 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16620 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001 | AH22 | 202-2
AH02_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16621 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16622 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16623 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH02_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16624 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16625 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16626 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16627 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16628 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16629 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16630 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16631 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16632 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16633 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16634 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16635 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16636 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16637 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16638 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16639 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16640 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16641 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16642 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16643 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16644 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16645 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16646 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16647 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH04_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16648 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16649 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16650 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16651 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16652 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16653 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16654 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16655 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16656 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16657 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16658 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16659 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16660 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16661 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16662 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16663 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16664 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16665 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16666 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16667 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16668 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16669 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16670 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16671 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH05_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16672 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16673 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16674 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16675 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16676 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16677 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16678 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16679 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16680 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16681 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16682 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16683 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16684 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16685 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16686 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16687 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16688 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16689 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16690 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16691 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16692 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16693 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16694 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16695 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH06_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16696 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16697 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16698 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16699 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16700 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16701 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16702 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16703 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16704 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16705 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16706 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16707 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16708 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16709 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16710 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16711 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16712 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16713 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16714 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16715 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16716 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16717 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16718 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16719 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH07_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16720 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16721 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16722 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16723 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16724 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16725 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16726 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16727 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16728 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16729 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16730 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16731 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16732 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16733 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16734 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16735 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16736 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16737 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16738 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16739 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16740 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16741 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16742 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16743 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH08_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16744 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | A相断路器上触指温度 | @(CW\AI01) | 10 | 16745 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | B相断路器上触指温度 | @(CW\AI02) | 10 | 16746 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | C相断路器上触指温度 | @(CW\AI03) | 10 | 16747 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | A相断路器下触指温度 | @(CW\AI04) | 10 | 16748 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | B相断路器下触指温度 | @(CW\AI05) | 10 | 16749 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | C相断路器下触指温度 | @(CW\AI06) | 10 | 16750 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度 | @(CW\AI07) | 10 | 16751 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度 | @(CW\AI08) | 10 | 16752 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度 | @(CW\AI09) | 10 | 16753 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI10) | 10 | 16754 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI11) | 10 | 16755 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温度 | @(CW\AI12) | 10 | 16756 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI13) | 10 | 16757 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI14) | 10 | 16758 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温度 | @(CW\AI15) | 10 | 16759 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI16) | 10 | 16760 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI17) | 10 | 16761 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温度 | @(CW\AI18) | 10 | 16762 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室温度 | @(CW\AI19) | 10 | 16763 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | 开关柜低压室湿度 | @(CW\AI20) | 10 | 16764 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | CB室温度 | @(CW\AI21) | 10 | 16765 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | CB室湿度 | @(CW\AI22) | 10 | 16766 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | 电缆室温度 | @(CW\AI23) | 10 | 16767 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH09_CW | 测温MT585 | 电缆室湿度 | @(CW\AI24) | 10 | 16768 | M_ME_NC_1(短浮点数) | 突发 | 禁止 | 0 | 1 | 0.001
AH21 | 202
AH19 | 2002
AH18 | 221
AH17 | 222
AH16 | 223
AH15 | 224
AH14 | 225
AH11 | 245
AH09 | 215
AH08 | 214
AH07 | 213
AH06 | 212
AH05 | 211
AH04 | 2001
AH02 | 201
AH12_JF | PDM8A局放 | 第一通道局放数据 | AH09 | 215
AH12_JF | PDM8A局放 | 第二通道局放数据 | AH10 | 49 |  |  |  | AH21 | 202
AH12_JF | PDM8A局放 | 第三通道局放数据 | AH11 | 245 |  |  |  | AH19 | 2002
AH12_JF | PDM8A局放 | 第四通道局放数据 | AH12 | 245-5 |  |  |  | AH18 | 221
AH12_JF | PDM8A局放 | 第五通道局放监测数据 | AH13 | 59 |  |  |  | AH17 | 222
AH12_JF | PDM8A局放 | 第六通道局放监测数据 | AH14 | 225 |  |  |  | AH16 | 223
AH12_JF | PDM8A局放 | 第七通道局放监测数据 | AH15 | 224 |  |  |  | AH15 | 224
AH12_JF | PDM8A局放 | 第八通道局放监测数据 | AH16 | 223 |  |  |  | AH14 | 225
AH22_JF | PDM8A局放 | 第一通道局放数据 | AH17 | 222 |  |  |  | AH11 | 245
AH22_JF | PDM8A局放 | 第二通道局放数据 | AH18 | 221 |  |  |  | AH09 | 215
AH22_JF | PDM8A局放 | 第三通道局放数据 | AH19 | 2002 |  |  |  | AH08 | 214
AH22_JF | PDM8A局放 | 第四通道局放数据 | AH20 | 55 |  |  |  | AH07 | 213
AH22_JF | PDM8A局放 | 第五通道局放监测数据 | AH21 | 202 |  |  |  | AH06 | 212
AH22_JF | PDM8A局放 | 第六通道局放监测数据 | AH22 | 202-2 |  |  |  | AH05 | 211
AH22_JF | PDM8A局放 | 第七通道局放监测数据 | —— |  |  |  |  | AH04 | 2001
AH22_JF | PDM8A局放 | 第八通道局放监测数据 | —— |  |  |  |  | AH02 | 201
AH01_JF | PDM8A局放 | 第一通道局放数据 | AH01 | 201-2
AH01_JF | PDM8A局放 | 第二通道局放数据 | AH02 | 201
AH01_JF | PDM8A局放 | 第三通道局放数据 | AH03 | 44
AH01_JF | PDM8A局放 | 第四通道局放数据 | AH04 | 2001
AH01_JF | PDM8A局放 | 第五通道局放监测数据 | AH05 | 211
AH01_JF | PDM8A局放 | 第六通道局放监测数据 | AH06 | 212
AH01_JF | PDM8A局放 | 第七通道局放监测数据 | AH07 | 213
AH01_JF | PDM8A局放 | 第八通道局放监测数据 | AH08 | 214

## Sheet2
AH12_JF | PDM8A局放 | 第一通道局放报警开关量； | @(JF\DI01) | 10 | 1 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第一通道传感器状态开关量； | @(JF\DI02) | 10 | 2 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第二通道局放报警开关量； | @(JF\DI03) | 10 | 3 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第二通道传感器状态开关量； | @(JF\DI04) | 10 | 4 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第三通道局放报警开关量； | @(JF\DI05) | 10 | 5 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第三通道传感器状态开关量； | @(JF\DI06) | 10 | 6 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第四通道局放报警开关量； | @(JF\DI07) | 10 | 7 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第四通道传感器状态开关量； | @(JF\DI08) | 10 | 8 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第五通道局放报警开关量； | @(JF\DI09) | 10 | 9 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第五通道传感器状态开关量； | @(JF\DI10) | 10 | 10 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第六通道局放报警开关量； | @(JF\DI11) | 10 | 11 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第六通道传感器状态开关量； | @(JF\DI12) | 10 | 12 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第七通道局放报警开关量； | @(JF\DI13) | 10 | 13 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第七通道传感器状态开关量； | @(JF\DI14) | 10 | 14 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第八通道局放报警开关量； | @(JF\DI15) | 10 | 15 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH12_JF | PDM8A局放 | 第八通道传感器状态开关量； | @(JF\DI16) | 10 | 16 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第一通道局放报警开关量； | @(JF\DI01) | 10 | 17 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第一通道传感器状态开关量； | @(JF\DI02) | 10 | 18 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第二通道局放报警开关量； | @(JF\DI03) | 10 | 19 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第二通道传感器状态开关量； | @(JF\DI04) | 10 | 20 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第三通道局放报警开关量； | @(JF\DI05) | 10 | 21 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第三通道传感器状态开关量； | @(JF\DI06) | 10 | 22 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第四通道局放报警开关量； | @(JF\DI07) | 10 | 23 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第四通道传感器状态开关量； | @(JF\DI08) | 10 | 24 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第五通道局放报警开关量； | @(JF\DI09) | 10 | 25 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第五通道传感器状态开关量； | @(JF\DI10) | 10 | 26 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第六通道局放报警开关量； | @(JF\DI11) | 10 | 27 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第六通道传感器状态开关量； | @(JF\DI12) | 10 | 28 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第七通道局放报警开关量； | @(JF\DI13) | 10 | 29 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第七通道传感器状态开关量； | @(JF\DI14) | 10 | 30 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第八通道局放报警开关量； | @(JF\DI15) | 10 | 31 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH22_JF | PDM8A局放 | 第八通道传感器状态开关量； | @(JF\DI16) | 10 | 32 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 33 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 34 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 35 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 36 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 37 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 38 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 39 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 40 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 41 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 42 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 43 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 44 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 45 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 46 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 47 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 48 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 49 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 50 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 51 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 52 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 53 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 54 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 55 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 56 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 57 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 58 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 59 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 60 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 61 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 62 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 63 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 64 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 65 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 66 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 67 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH11_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 68 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 69 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 70 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 71 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 72 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 73 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 74 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 75 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 76 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 77 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 78 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 79 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 80 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 81 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 82 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 83 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 84 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 85 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 86 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 87 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 88 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 89 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 90 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 91 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 92 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 93 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 94 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 95 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 96 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 97 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 98 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 99 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 100 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 101 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 102 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 103 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH14_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 104 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 105 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 106 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 107 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 108 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 109 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 110 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 111 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 112 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 113 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 114 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 115 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 116 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 117 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 118 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 119 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 120 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 121 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 122 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 123 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 124 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 125 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 126 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 127 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 128 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 129 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 130 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 131 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 132 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 133 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 134 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 135 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 136 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 137 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 138 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 139 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH15_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 140 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 141 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 142 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 143 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 144 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 145 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 146 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 147 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 148 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 149 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 150 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 151 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 152 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 153 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 154 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 155 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 156 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 157 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 158 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 159 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 160 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 161 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 162 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 163 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 164 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 165 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 166 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 167 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 168 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 169 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 170 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 171 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 172 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 173 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 174 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 175 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH16_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 176 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 177 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 178 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 179 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 180 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 181 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 182 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 183 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 184 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 185 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 186 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 187 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 188 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 189 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 190 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 191 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 192 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 193 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 194 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 195 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 196 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 197 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 198 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 199 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 200 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 201 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 202 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 203 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 204 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 205 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 206 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 207 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 208 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 209 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 210 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 211 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH17_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 212 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 213 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 214 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 215 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 216 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 217 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 218 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 219 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 220 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 221 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 222 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 223 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 224 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 225 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 226 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 227 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 228 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 229 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 230 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 231 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 232 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 233 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 234 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 235 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 236 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 237 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 238 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 239 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 240 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 241 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 242 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 243 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 244 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 245 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 246 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 247 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH18_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 248 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 249 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 250 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 251 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 252 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 253 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 254 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 255 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 256 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 257 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 258 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 259 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 260 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 261 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 262 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 263 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 264 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 265 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 266 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 267 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 268 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 269 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 270 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 271 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 272 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 273 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 274 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 275 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 276 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 277 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 278 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 279 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 280 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 281 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 282 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 283 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH19_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 284 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 285 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 286 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 287 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 288 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 289 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 290 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 291 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 292 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 293 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 294 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 295 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 296 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 297 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 298 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 299 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 300 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 301 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 302 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 303 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 304 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 305 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 306 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 307 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 308 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 309 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 310 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 311 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 312 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 313 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 314 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 315 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 316 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 317 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 318 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 319 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH21_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 320 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第一通道局放报警开关量； | @(JF\DI01) | 10 | 321 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第一通道传感器状态开关量； | @(JF\DI02) | 10 | 322 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第二通道局放报警开关量； | @(JF\DI03) | 10 | 323 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第二通道传感器状态开关量； | @(JF\DI04) | 10 | 324 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第三通道局放报警开关量； | @(JF\DI05) | 10 | 325 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第三通道传感器状态开关量； | @(JF\DI06) | 10 | 326 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第四通道局放报警开关量； | @(JF\DI07) | 10 | 327 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第四通道传感器状态开关量； | @(JF\DI08) | 10 | 328 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第五通道局放报警开关量； | @(JF\DI09) | 10 | 329 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第五通道传感器状态开关量； | @(JF\DI10) | 10 | 330 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第六通道局放报警开关量； | @(JF\DI11) | 10 | 331 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第六通道传感器状态开关量； | @(JF\DI12) | 10 | 332 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第七通道局放报警开关量； | @(JF\DI13) | 10 | 333 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第七通道传感器状态开关量； | @(JF\DI14) | 10 | 334 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第八通道局放报警开关量； | @(JF\DI15) | 10 | 335 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH01_JF | PDM8A局放 | 第八通道传感器状态开关量； | @(JF\DI16) | 10 | 336 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 337 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 338 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 339 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 340 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 341 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 342 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 343 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 344 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 345 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 346 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 347 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 348 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 349 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 350 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 351 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 352 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 353 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 354 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 355 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 356 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 357 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 358 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 359 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 360 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 361 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 362 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 363 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 364 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 365 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 366 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 367 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 368 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 369 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 370 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 371 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH02_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 372 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 373 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 374 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 375 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 376 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 377 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 378 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 379 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 380 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 381 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 382 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 383 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 384 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 385 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 386 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 387 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 388 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 389 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 390 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 391 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 392 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 393 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 394 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 395 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 396 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 397 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 398 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 399 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 400 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 401 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 402 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 403 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 404 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 405 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 406 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 407 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH04_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 408 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 409 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 410 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 411 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 412 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 413 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 414 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 415 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 416 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 417 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 418 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 419 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 420 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 421 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 422 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 423 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 424 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 425 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 426 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 427 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 428 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 429 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 430 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 431 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 432 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 433 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 434 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 435 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 436 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 437 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 438 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 439 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 440 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 441 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 442 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 443 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH05_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 444 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 445 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 446 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 447 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 448 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 449 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 450 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 451 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 452 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 453 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 454 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 455 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 456 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 457 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 458 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 459 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 460 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 461 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 462 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 463 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 464 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 465 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 466 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 467 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 468 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 469 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 470 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 471 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 472 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 473 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 474 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 475 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 476 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 477 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 478 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 479 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH06_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 480 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 481 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 482 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 483 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 484 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 485 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 486 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 487 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 488 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 489 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 490 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 491 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 492 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 493 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 494 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 495 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 496 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 497 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 498 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 499 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 500 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 501 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 502 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 503 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 504 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 505 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 506 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 507 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 508 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 509 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 510 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 511 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 512 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 513 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 514 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 515 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH07_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 516 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 517 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 518 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 519 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 520 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 521 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 522 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 523 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 524 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 525 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 526 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 527 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 528 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 529 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 530 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 531 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 532 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 533 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 534 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 535 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 536 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 537 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 538 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 539 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 540 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 541 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 542 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 543 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 544 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 545 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 546 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 547 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 548 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 549 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 550 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 551 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH08_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 552 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器A相上触指温度温升报警 | @(CW\DI01) | 10 | 553 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器B相上触指温度温升报警 | @(CW\DI02) | 10 | 554 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器C相上触指温度温升报警 | @(CW\DI03) | 10 | 555 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器A相下触指温度温升报警 | @(CW\DI04) | 10 | 556 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器B相下触指温度温升报警 | @(CW\DI05) | 10 | 557 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器C相下触指温度温升报警 | @(CW\DI06) | 10 | 558 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | A相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI07) | 10 | 559 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | B相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI08) | 10 | 560 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | C相母线搭接处温度温升报警 | @(CW\DI09) | 10 | 561 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | A相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI10) | 10 | 562 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | B相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI11) | 10 | 563 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | C相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI12) | 10 | 564 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | A相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI13) | 10 | 565 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | B相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI14) | 10 | 566 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | C相开关柜上静态触头温升报警 | @(CW\DI15) | 10 | 567 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | A相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI16) | 10 | 568 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | B相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI17) | 10 | 569 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | C相开关柜下静态触头温升报警 | @(CW\DI18) | 10 | 570 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器AB相上触指相间温升报警 | @(CW\DI19) | 10 | 571 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器BC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI20) | 10 | 572 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器AC相上触指相间温升报警 | @(CW\DI21) | 10 | 573 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器AB相下触指相间温升报警 | @(CW\DI22) | 10 | 574 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器BC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI23) | 10 | 575 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | 断路器AC相下触指相间温升报警 | @(CW\DI24) | 10 | 576 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | AB相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI25) | 10 | 577 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | BC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI26) | 10 | 578 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | AC相母线搭接处温度相间温升报警 | @(CW\DI27) | 10 | 579 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | AB相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI28) | 10 | 580 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | BC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI29) | 10 | 581 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | AC相出线电缆搭接处温升报警 | @(CW\DI30) | 10 | 582 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | AB相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI31) | 10 | 583 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | BC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI32) | 10 | 584 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | AC相开关柜上静态触头相间温升报警 | @(CW\DI33) | 10 | 585 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | AB相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI34) | 10 | 586 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | BC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI35) | 10 | 587 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许
AH09_CW | 测温MT585 | AC相开关柜下静态触头相间温升报警 | @(CW\DI36) | 10 | 588 | M_SP_NA_1(单点) | 突发 | 变化使能 | 禁止 | 允许