## AI数据区
电量计算数据AI区数据
序号 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AI地址 | 说明 | 单位 | 精度 | 说明
1 | 2000 | A相电压有效值 | V | 4001 | 3.1路IN1-IN3 | 2100 | A相电压有效值 | V | 0.01 | 3.2路IN4-IN6 | 2200 | A相电压有效值 | V | 0.01 | 3.3路IN7-IN9 | 2300 | A相电压有效值 | V | 0.01 | 3.4路IN10-IN12 | 2400 | A相电压有效值 | V | 0.01 | 3.5路IN13-IN15 | 2500 | A相电压有效值 | V | 0.01 | 3.6路IN16-IN18 | 2600 | A相电压有效值 | V | 0.01 | 3.7路IN19-IN21 | 2700 | A相电压有效值 | V | 0.01 | 3.8路IN22-IN24 | 2800 | A相电压有效值 | V | 0.01 | 2路IN25-IN27 | 2900 | A相电压有效值 | V | 0.01 | 1路IN28-IN30
2 | 2001 | B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2101 | B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2201 | B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2301 | B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2401 | B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2501 | B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2601 | B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2701 | B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2801 | B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2901 | B相电压有效值 | V | 0.01
3 | 2002 | C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2102 | C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2202 | C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2302 | C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2402 | C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2502 | C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2602 | C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2702 | C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2802 | C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2902 | C相电压有效值 | V | 0.01
4 | 2003 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01 |  | 2103 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01 |  | 2203 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01 |  | 2303 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01 |  | 2403 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01 |  | 2503 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01 |  | 2603 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01 |  | 2703 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01 |  | 2803 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01 |  | 2903 | 三相电压矢量和的有效值 | V | 0.01
5 | 2004 | A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2104 | A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2204 | A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2304 | A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2404 | A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2504 | A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2604 | A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2704 | A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2804 | A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2904 | A相电流有效值 | A | 0.01
6 | 2005 | B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2105 | B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2205 | B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2305 | B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2405 | B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2505 | B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2605 | B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2705 | B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2805 | B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2905 | B相电流有效值 | A | 0.01
7 | 2006 | C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2106 | C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2206 | C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2306 | C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2406 | C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2506 | C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2606 | C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2706 | C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2806 | C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2906 | C相电流有效值 | A | 0.01
8 | 2007 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01 |  | 2107 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01 |  | 2207 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01 |  | 2307 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01 |  | 2407 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01 |  | 2507 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01 |  | 2607 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01 |  | 2707 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01 |  | 2807 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01 |  | 2907 | 三相电流矢量和的有效值 | A | 0.01
9 | 2008 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2108 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2208 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2308 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2408 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2508 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2608 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2708 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2808 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2908 | 基波A相电压有效值 | V | 0.01
10 | 2009 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2109 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2209 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2309 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2409 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2509 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2609 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2709 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2809 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2909 | 基波B相电压有效值 | V | 0.01
11 | 2010 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2110 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2210 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2310 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2410 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2510 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2610 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2710 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2810 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2910 | 基波C相电压有效值 | V | 0.01
12 | 2011 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2111 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2211 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2311 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2411 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2511 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2611 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2711 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2811 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2911 | 基波A相电流有效值 | A | 0.01
13 | 2012 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2112 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2212 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2312 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2412 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2512 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2612 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2712 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2812 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2912 | 基波B相电流有效值 | A | 0.01
14 | 2013 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2113 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2213 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2313 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2413 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2513 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2613 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2713 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2813 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2913 | 基波C相电流有效值 | A | 0.01
15 | 2014 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2114 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2214 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2314 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2414 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2514 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2614 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2714 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2814 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2914 | 谐波A相电压有效值 | V | 0.01
16 | 2015 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2115 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2215 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2315 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2415 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2515 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2615 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2715 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2815 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2915 | 谐波B相电压有效值 | V | 0.01
17 | 2016 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2116 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2216 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2316 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2416 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2516 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2616 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2716 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2816 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01 |  | 2916 | 谐波C相电压有效值 | V | 0.01
18 | 2017 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2117 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2217 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2317 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2417 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2517 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2617 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2717 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2817 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2917 | 谐波A相电流有效值 | A | 0.01
19 | 2018 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2118 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2218 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2318 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2418 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2518 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2618 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2718 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2818 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2918 | 谐波B相电流有效值 | A | 0.01
20 | 2019 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2119 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2219 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2319 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2419 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2519 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2619 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2719 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2819 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01 |  | 2919 | 谐波C相电流有效值 | A | 0.01
21 | 2020 | A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2120 | A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2220 | A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2320 | A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2420 | A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2520 | A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2620 | A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2720 | A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2820 | A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2920 | A相有功功率 | KW | 0.01
22 | 2021 | B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2121 | B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2221 | B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2321 | B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2421 | B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2521 | B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2621 | B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2721 | B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2821 | B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2921 | B相有功功率 | KW | 0.01
23 | 2022 | C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2122 | C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2222 | C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2322 | C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2422 | C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2522 | C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2622 | C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2722 | C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2822 | C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2922 | C相有功功率 | KW | 0.01
24 | 2023 | 合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2123 | 合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2223 | 合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2323 | 合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2423 | 合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2523 | 合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2623 | 合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2723 | 合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2823 | 合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2923 | 合相有功功率 | KW | 0.01
25 | 2024 | A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2124 | A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2224 | A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2324 | A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2424 | A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2524 | A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2624 | A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2724 | A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2824 | A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2924 | A相无功功率 | Kvar | 0.01
26 | 2025 | B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2125 | B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2225 | B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2325 | B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2425 | B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2525 | B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2625 | B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2725 | B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2825 | B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2925 | B相无功功率 | Kvar | 0.01
27 | 2026 | C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2126 | C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2226 | C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2326 | C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2426 | C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2526 | C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2626 | C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2726 | C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2826 | C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2926 | C相无功功率 | Kvar | 0.01
28 | 2027 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2127 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2227 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2327 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2427 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2527 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2627 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2727 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2827 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2927 | 合相无功功率 | Kvar | 0.01
29 | 2028 | A相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2128 | A相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2228 | A相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2328 | A相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2428 | A相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2528 | A相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2628 | A相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2728 | A相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2828 | A相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2928 | A相视在功率 | KW | 0.01
30 | 2029 | B相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2129 | B相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2229 | B相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2329 | B相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2429 | B相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2529 | B相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2629 | B相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2729 | B相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2829 | B相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2929 | B相视在功率 | KW | 0.01
31 | 2030 | C相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2130 | C相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2230 | C相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2330 | C相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2430 | C相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2530 | C相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2630 | C相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2730 | C相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2830 | C相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2930 | C相视在功率 | KW | 0.01
32 | 2031 | 合相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2131 | 合相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2231 | 合相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2331 | 合相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2431 | 合相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2531 | 合相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2631 | 合相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2731 | 合相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2831 | 合相视在功率 | KW | 0.01 |  | 2931 | 合相视在功率 | KW | 0.01
33 | 2032 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2132 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2232 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2332 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2432 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2532 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2632 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2732 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2832 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2932 | 基波A相有功功率 | KW | 0.01
34 | 2033 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2133 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2233 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2333 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2433 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2533 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2633 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2733 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2833 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2933 | 基波B相有功功率 | KW | 0.01
35 | 2034 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2134 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2234 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2334 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2434 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2534 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2634 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2734 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2834 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2934 | 基波C相有功功率 | KW | 0.01
36 | 2035 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2135 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2235 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2335 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2435 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2535 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2635 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2735 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2835 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2935 | 基波合相有功功率 | KW | 0.01
37 | 2036 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2136 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2236 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2336 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2436 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2536 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2636 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2736 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2836 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2936 | 基波A相无功功率 | Kvar | 0.01
38 | 2037 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2137 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2237 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2337 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2437 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2537 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2637 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2737 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2837 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2937 | 基波B相无功功率 | Kvar | 0.01
39 | 2038 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2138 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2238 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2338 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2438 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2538 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2638 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2738 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2838 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2938 | 基波C相无功功率 | Kvar | 0.01
40 | 2039 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2139 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2239 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2339 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2439 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2539 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2639 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2739 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2839 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2939 | 基波合相无功功率 | Kvar | 0.01
41 | 2040 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2140 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2240 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2340 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2440 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2540 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2640 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2740 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2840 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2940 | 谐波A相有功功率 | KW | 0.01
42 | 2041 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2141 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2241 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2341 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2441 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2541 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2641 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2741 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2841 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2941 | 谐波B相有功功率 | KW | 0.01
43 | 2042 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2142 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2242 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2342 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2442 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2542 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2642 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2742 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2842 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2942 | 谐波C相有功功率 | KW | 0.01
44 | 2043 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2143 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2243 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2343 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2443 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2543 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2643 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2743 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2843 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01 |  | 2943 | 谐波合相有功功率 | KW | 0.01
45 | 2044 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2144 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2244 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2344 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2444 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2544 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2644 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2744 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2844 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2944 | 谐波A相无功功率 | Kvar | 0.01
46 | 2045 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2145 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2245 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2345 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2445 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2545 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2645 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2745 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2845 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2945 | 谐波B相无功功率 | Kvar | 0.01
47 | 2046 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2146 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2246 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2346 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2446 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2546 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2646 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2746 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2846 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2946 | 谐波C相无功功率 | Kvar | 0.01
48 | 2047 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2147 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2247 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2347 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2447 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2547 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2647 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2747 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2847 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01 |  | 2947 | 谐波合相无功功率 | Kvar | 0.01
49 | 2048 | A相功率因数 |  | 0.001 |  | 2148 | A相功率因数 |  | 0.001 |  | 2248 | A相功率因数 |  | 0.001 |  | 2348 | A相功率因数 |  | 0.001 |  | 2448 | A相功率因数 |  | 0.001 |  | 2548 | A相功率因数 |  | 0.001 |  | 2648 | A相功率因数 |  | 0.001 |  | 2748 | A相功率因数 |  | 0.001 |  | 2848 | A相功率因数 |  | 0.001 |  | 2948 | A相功率因数 |  | 0.001
50 | 2049 | B相功率因数 |  | 0.001 |  | 2149 | B相功率因数 |  | 0.001 |  | 2249 | B相功率因数 |  | 0.001 |  | 2349 | B相功率因数 |  | 0.001 |  | 2449 | B相功率因数 |  | 0.001 |  | 2549 | B相功率因数 |  | 0.001 |  | 2649 | B相功率因数 |  | 0.001 |  | 2749 | B相功率因数 |  | 0.001 |  | 2849 | B相功率因数 |  | 0.001 |  | 2949 | B相功率因数 |  | 0.001
51 | 2050 | C相功率因数 |  | 0.001 |  | 2150 | C相功率因数 |  | 0.001 |  | 2250 | C相功率因数 |  | 0.001 |  | 2350 | C相功率因数 |  | 0.001 |  | 2450 | C相功率因数 |  | 0.001 |  | 2550 | C相功率因数 |  | 0.001 |  | 2650 | C相功率因数 |  | 0.001 |  | 2750 | C相功率因数 |  | 0.001 |  | 2850 | C相功率因数 |  | 0.001 |  | 2950 | C相功率因数 |  | 0.001
52 | 2051 | 合相功率因数 |  | 0.001 |  | 2151 | 合相功率因数 |  | 0.001 |  | 2251 | 合相功率因数 |  | 0.001 |  | 2351 | 合相功率因数 |  | 0.001 |  | 2451 | 合相功率因数 |  | 0.001 |  | 2551 | 合相功率因数 |  | 0.001 |  | 2651 | 合相功率因数 |  | 0.001 |  | 2751 | 合相功率因数 |  | 0.001 |  | 2851 | 合相功率因数 |  | 0.001 |  | 2951 | 合相功率因数 |  | 0.001
53 | 2052 | 线频率 | Hz | 0.1 |  | 2152 | 线频率 | Hz | 0.1 |  | 2252 | 线频率 | Hz | 0.1 |  | 2352 | 线频率 | Hz | 0.1 |  | 2452 | 线频率 | Hz | 0.1 |  | 2552 | 线频率 | Hz | 0.1 |  | 2652 | 线频率 | Hz | 0.1 |  | 2752 | 线频率 | Hz | 0.1 |  | 2852 | 线频率 | Hz | 0.1 |  | 2952 | 线频率 | Hz | 0.1
54 | 2053 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2153 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2253 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2353 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2453 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2553 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2653 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2753 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2853 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2953 | AB相电压相位差 | 度 | 0.1
55 | 2054 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2154 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2254 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2354 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2454 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2554 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2654 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2754 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2854 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2954 | AC相电压相位差 | 度 | 0.1
56 | 2055 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2155 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2255 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2355 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2455 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2555 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2655 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2755 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2855 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1 |  | 2955 | BC相电压相位差 | 度 | 0.1
57 | 2056 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2156 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2256 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2356 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2456 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2556 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2656 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2756 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2856 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2956 | A相电压电流相位差 | 度 | 0.1
58 | 2057 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2157 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2257 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2357 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2457 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2557 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2657 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2757 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2857 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2957 | B相电压电流相位差 | 度 | 0.1
59 | 2058 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2158 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2258 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2358 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2458 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2558 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2658 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2758 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2858 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1 |  | 2958 | C相电压电流相位差 | 度 | 0.1
60 | 2059 | A相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2159 | A相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2259 | A相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2359 | A相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2459 | A相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2559 | A相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2659 | A相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2759 | A相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2859 | A相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2959 | A相最大电压值 | V | 0.01
61 | 2060 | B相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2160 | B相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2260 | B相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2360 | B相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2460 | B相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2560 | B相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2660 | B相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2760 | B相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2860 | B相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2960 | B相最大电压值 | V | 0.01
62 | 2061 | C相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2161 | C相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2261 | C相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2361 | C相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2461 | C相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2561 | C相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2661 | C相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2761 | C相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2861 | C相最大电压值 | V | 0.01 |  | 2961 | C相最大电压值 | V | 0.01
63 | 2062 | 中断事件标准寄存器 |  |  |  | 2162 | 中断事件标准寄存器 |  |  |  | 2262 | 中断事件标准寄存器 |  |  |  | 2362 | 中断事件标准寄存器 |  |  |  | 2462 | 中断事件标准寄存器 |  |  |  | 2562 | 中断事件标准寄存器 |  |  |  | 2662 | 中断事件标准寄存器 |  |  |  | 2762 | 中断事件标准寄存器 |  |  |  | 2862 | 中断事件标准寄存器 |  |  |  | 2962 | 中断事件标准寄存器
64 | 2063 | 标志状态寄存器 |  |  |  | 2163 | 标志状态寄存器 |  |  |  | 2263 | 标志状态寄存器 |  |  |  | 2363 | 标志状态寄存器 |  |  |  | 2463 | 标志状态寄存器 |  |  |  | 2563 | 标志状态寄存器 |  |  |  | 2663 | 标志状态寄存器 |  |  |  | 2763 | 标志状态寄存器 |  |  |  | 2863 | 标志状态寄存器 |  |  |  | 2963 | 标志状态寄存器
65 | 2064 | SAG寄存器 |  |  |  | 2164 | SAG寄存器 |  |  |  | 2264 | SAG寄存器 |  |  |  | 2364 | SAG寄存器 |  |  |  | 2464 | SAG寄存器 |  |  |  | 2564 | SAG寄存器 |  |  |  | 2664 | SAG寄存器 |  |  |  | 2764 | SAG寄存器 |  |  |  | 2864 | SAG寄存器 |  |  |  | 2964 | SAG寄存器
66 | 2065 | 功率方向寄存器 |  |  |  | 2165 | 功率方向寄存器 |  |  |  | 2265 | 功率方向寄存器 |  |  |  | 2365 | 功率方向寄存器 |  |  |  | 2465 | 功率方向寄存器 |  |  |  | 2565 | 功率方向寄存器 |  |  |  | 2665 | 功率方向寄存器 |  |  |  | 2765 | 功率方向寄存器 |  |  |  | 2865 | 功率方向寄存器 |  |  |  | 2965 | 功率方向寄存器
67 | 2066 | 电能寄存器状态 |  |  |  | 2166 | 电能寄存器状态 |  |  |  | 2266 | 电能寄存器状态 |  |  |  | 2366 | 电能寄存器状态 |  |  |  | 2466 | 电能寄存器状态 |  |  |  | 2566 | 电能寄存器状态 |  |  |  | 2666 | 电能寄存器状态 |  |  |  | 2766 | 电能寄存器状态 |  |  |  | 2866 | 电能寄存器状态 |  |  |  | 2966 | 电能寄存器状态
68 | 2067 | 谐波电能寄存器状态 |  |  |  | 2167 | 谐波电能寄存器状态 |  |  |  | 2267 | 谐波电能寄存器状态 |  |  |  | 2367 | 谐波电能寄存器状态 |  |  |  | 2467 | 谐波电能寄存器状态 |  |  |  | 2567 | 谐波电能寄存器状态 |  |  |  | 2667 | 谐波电能寄存器状态 |  |  |  | 2767 | 谐波电能寄存器状态 |  |  |  | 2867 | 谐波电能寄存器状态 |  |  |  | 2967 | 谐波电能寄存器状态
时间中断寄存器定义：
标准状态寄存器定义：
SAG寄存器定义：
功率方向寄存器定义：
电能寄存器定义：
谐波电能寄存器定义：

## AO数据区
电量计算数据AO区数据
序号 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明 | AO地址 | 数据说明 | 单位 | 精度 | 说明
1 | 2000 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 3.1路IN1-IN3 | 2040 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 3.2路IN4-IN6 | 2080 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 3.3路IN7-IN9 | 2120 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 3.4路IN10-IN12 | 2160 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 3.5路IN13-IN15 | 2200 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 3.6路IN16-IN18 | 2240 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 3.7路IN19-IN21 | 2280 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 3.8路IN22-IN24 | 2320 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 2路IN25-IN27 | 2360 | A相有功电能 | KWh | 0.01 | 1路IN28-IN30
2 | 2001 |  |  |  |  | 2041 |  |  |  |  | 2081 |  |  |  |  | 2121 |  |  |  |  | 2161 |  |  |  |  | 2201 |  |  |  |  | 2241 |  |  |  |  | 2281 |  |  |  |  | 2321 |  |  |  |  | 2361
3 | 2002 | B相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2042 | B相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2082 | B相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2122 | B相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2162 | B相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2202 | B相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2242 | B相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2282 | B相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2322 | B相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2362 | B相有功电能 | KWh | 0.01
4 | 2003 |  |  |  |  | 2043 |  |  |  |  | 2083 |  |  |  |  | 2123 |  |  |  |  | 2163 |  |  |  |  | 2203 |  |  |  |  | 2243 |  |  |  |  | 2283 |  |  |  |  | 2323 |  |  |  |  | 2363
5 | 2004 | C相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2044 | C相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2084 | C相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2124 | C相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2164 | C相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2204 | C相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2244 | C相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2284 | C相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2324 | C相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2364 | C相有功电能 | KWh | 0.01
6 | 2005 |  |  |  |  | 2045 |  |  |  |  | 2085 |  |  |  |  | 2125 |  |  |  |  | 2165 |  |  |  |  | 2205 |  |  |  |  | 2245 |  |  |  |  | 2285 |  |  |  |  | 2325 |  |  |  |  | 2365
7 | 2006 | 合相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2046 | 合相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2086 | 合相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2126 | 合相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2166 | 合相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2206 | 合相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2246 | 合相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2286 | 合相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2326 | 合相有功电能 | KWh | 0.01 |  | 2366 | 合相有功电能 | KWh | 0.01
8 | 2007 |  |  |  |  | 2047 |  |  |  |  | 2087 |  |  |  |  | 2127 |  |  |  |  | 2167 |  |  |  |  | 2207 |  |  |  |  | 2247 |  |  |  |  | 2287 |  |  |  |  | 2327 |  |  |  |  | 2367
9 | 2008 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2048 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2088 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2128 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2168 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2208 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2248 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2288 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2328 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2368 | A相无功电能 | Kvarh | 0.001
10 | 2009 |  |  |  |  | 2049 |  |  |  |  | 2089 |  |  |  |  | 2129 |  |  |  |  | 2169 |  |  |  |  | 2209 |  |  |  |  | 2249 |  |  |  |  | 2289 |  |  |  |  | 2329 |  |  |  |  | 2369
11 | 2010 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2050 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2090 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2130 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2170 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2210 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2250 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2290 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2330 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2370 | B相无功电能 | Kvarh | 0.001
12 | 2011 |  |  |  |  | 2051 |  |  |  |  | 2091 |  |  |  |  | 2131 |  |  |  |  | 2171 |  |  |  |  | 2211 |  |  |  |  | 2251 |  |  |  |  | 2291 |  |  |  |  | 2331 |  |  |  |  | 2371
13 | 2012 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2052 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2092 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2132 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2172 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2212 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2252 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2292 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2332 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2372 | C相无功电能 | Kvarh | 0.001
14 | 2013 |  |  |  |  | 2053 |  |  |  |  | 2093 |  |  |  |  | 2133 |  |  |  |  | 2173 |  |  |  |  | 2213 |  |  |  |  | 2253 |  |  |  |  | 2293 |  |  |  |  | 2333 |  |  |  |  | 2373
15 | 2014 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2054 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2094 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2134 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2174 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2214 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2254 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2294 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2334 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001 |  | 2374 | 合相无功电能 | Kvarh | 0.001
16 | 2015 |  |  |  |  | 2055 |  |  |  |  | 2095 |  |  |  |  | 2135 |  |  |  |  | 2175 |  |  |  |  | 2215 |  |  |  |  | 2255 |  |  |  |  | 2295 |  |  |  |  | 2335 |  |  |  |  | 2375
17 | 2016 | 视在A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2056 | 视在A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2096 | 视在A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2136 | 视在A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2176 | 视在A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2216 | 视在A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2256 | 视在A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2296 | 视在A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2336 | 视在A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2376 | 视在A相电能 | KWh | 0.01
18 | 2017 |  |  |  |  | 2057 |  |  |  |  | 2097 |  |  |  |  | 2137 |  |  |  |  | 2177 |  |  |  |  | 2217 |  |  |  |  | 2257 |  |  |  |  | 2297 |  |  |  |  | 2337 |  |  |  |  | 2377
19 | 2018 | 视在B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2058 | 视在B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2098 | 视在B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2138 | 视在B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2178 | 视在B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2218 | 视在B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2258 | 视在B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2298 | 视在B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2338 | 视在B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2378 | 视在B相电能 | KWh | 0.01
20 | 2019 |  |  |  |  | 2059 |  |  |  |  | 2099 |  |  |  |  | 2139 |  |  |  |  | 2179 |  |  |  |  | 2219 |  |  |  |  | 2259 |  |  |  |  | 2299 |  |  |  |  | 2339 |  |  |  |  | 2379
21 | 2020 | 视在C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2060 | 视在C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2100 | 视在C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2140 | 视在C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2180 | 视在C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2220 | 视在C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2260 | 视在C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2300 | 视在C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2340 | 视在C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2380 | 视在C相电能 | KWh | 0.01
22 | 2021 |  |  |  |  | 2061 |  |  |  |  | 2101 |  |  |  |  | 2141 |  |  |  |  | 2181 |  |  |  |  | 2221 |  |  |  |  | 2261 |  |  |  |  | 2301 |  |  |  |  | 2341 |  |  |  |  | 2381
23 | 2022 | 视在合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2062 | 视在合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2102 | 视在合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2142 | 视在合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2182 | 视在合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2222 | 视在合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2262 | 视在合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2302 | 视在合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2342 | 视在合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2382 | 视在合相电能 | KWh | 0.01
24 | 2023 |  |  |  |  | 2063 |  |  |  |  | 2103 |  |  |  |  | 2143 |  |  |  |  | 2183 |  |  |  |  | 2223 |  |  |  |  | 2263 |  |  |  |  | 2303 |  |  |  |  | 2343 |  |  |  |  | 2383
25 | 2024 | 基波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2064 | 基波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2104 | 基波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2144 | 基波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2184 | 基波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2224 | 基波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2264 | 基波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2304 | 基波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2344 | 基波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2384 | 基波A相电能 | KWh | 0.01
26 | 2025 |  |  |  |  | 2065 |  |  |  |  | 2105 |  |  |  |  | 2145 |  |  |  |  | 2185 |  |  |  |  | 2225 |  |  |  |  | 2265 |  |  |  |  | 2305 |  |  |  |  | 2345 |  |  |  |  | 2385
27 | 2026 | 基波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2066 | 基波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2106 | 基波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2146 | 基波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2186 | 基波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2226 | 基波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2266 | 基波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2306 | 基波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2346 | 基波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2386 | 基波B相电能 | KWh | 0.01
28 | 2027 |  |  |  |  | 2067 |  |  |  |  | 2107 |  |  |  |  | 2147 |  |  |  |  | 2187 |  |  |  |  | 2227 |  |  |  |  | 2267 |  |  |  |  | 2307 |  |  |  |  | 2347 |  |  |  |  | 2387
29 | 2028 | 基波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2068 | 基波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2108 | 基波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2148 | 基波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2188 | 基波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2228 | 基波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2268 | 基波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2308 | 基波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2348 | 基波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2388 | 基波C相电能 | KWh | 0.01
30 | 2029 |  |  |  |  | 2069 |  |  |  |  | 2109 |  |  |  |  | 2149 |  |  |  |  | 2189 |  |  |  |  | 2229 |  |  |  |  | 2269 |  |  |  |  | 2309 |  |  |  |  | 2349 |  |  |  |  | 2389
31 | 2030 | 基波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2070 | 基波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2110 | 基波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2150 | 基波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2190 | 基波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2230 | 基波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2270 | 基波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2310 | 基波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2350 | 基波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2390 | 基波合相电能 | KWh | 0.01
32 | 2031 |  |  |  |  | 2071 |  |  |  |  | 2111 |  |  |  |  | 2151 |  |  |  |  | 2191 |  |  |  |  | 2231 |  |  |  |  | 2271 |  |  |  |  | 2311 |  |  |  |  | 2351 |  |  |  |  | 2391
33 | 2032 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2072 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2112 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2152 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2192 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2232 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2272 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2312 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2352 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01 |  | 2392 | 谐波A相电能 | KWh | 0.01
34 | 2033 |  |  |  |  | 2073 |  |  |  |  | 2113 |  |  |  |  | 2153 |  |  |  |  | 2193 |  |  |  |  | 2233 |  |  |  |  | 2273 |  |  |  |  | 2313 |  |  |  |  | 2353 |  |  |  |  | 2393
35 | 2034 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2074 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2114 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2154 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2194 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2234 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2274 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2314 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2354 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01 |  | 2394 | 谐波B相电能 | KWh | 0.01
36 | 2035 |  |  |  |  | 2075 |  |  |  |  | 2115 |  |  |  |  | 2155 |  |  |  |  | 2195 |  |  |  |  | 2235 |  |  |  |  | 2275 |  |  |  |  | 2315 |  |  |  |  | 2355 |  |  |  |  | 2395
37 | 2036 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2076 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2116 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2156 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2196 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2236 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2276 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2316 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2356 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01 |  | 2396 | 谐波C相电能 | KWh | 0.01
38 | 2037 |  |  |  |  | 2077 |  |  |  |  | 2117 |  |  |  |  | 2157 |  |  |  |  | 2197 |  |  |  |  | 2237 |  |  |  |  | 2277 |  |  |  |  | 2317 |  |  |  |  | 2357 |  |  |  |  | 2397
39 | 2038 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2078 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2118 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2158 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2198 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2238 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2278 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2318 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2358 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01 |  | 2398 | 谐波合相电能 | KWh | 0.01
40 | 2039 |  |  |  |  | 2079 |  |  |  |  | 2119 |  |  |  |  | 2159 |  |  |  |  | 2199 |  |  |  |  | 2239 |  |  |  |  | 2279 |  |  |  |  | 2319 |  |  |  |  | 2359 |  |  |  |  | 2399
`

## AO校准数据区
校准设置数据说明 |  |  |  |  | 校准参数说明100/200/300….1000对应1路到10路 |  |  |  | 零漂数据区从1300开始至1999,2700-4000
序号 | AO地址 | 数据说明 | 备注 | 序号 | AO地址 | 说明 | 标识 | 复位值 | 序号 | AO地址 | 说明
1 | 32 | A相电压量程 |  | 1 | 100 | 模式相关控制 | HT7036_REG_MODECFG | 0xB97F | 1 | 1300 | A相电压有效值
2 | 33 | B相电压量程 |  | 2 | 101 | ADC增益选择 | HT7036_REG_PGACTRL | 0x0155 | 2 | 1301 | B相电压有效值
3 | 34 | C相电压量程 |  | 3 | 102 | EMU模块配置寄存器 | HT7036_REG_EMUCFG | 0xF804 | 3 | 1302 | C相电压有效值
4 | 35 | A相电流量程 |  | 4 | 103 | A相有功功率增益 | HT7036_REG_PGAINA | 0x0000 | 4 | 1303 | 三相电压矢量和的有效值
5 | 36 | B相电流量程 |  | 5 | 104 | B相有功功率增益 | HT7036_REG_PGAINB | 0x0000 | 5 | 1304 | A相电流有效值
6 | 37 | C相电流量程 |  | 6 | 105 | C相有功功率增益 | HT7036_REG_PGAINC | 0x0000 | 6 | 1305 | B相电流有效值
7 | 38 | 备用1 |  | 7 | 106 | A相无功功率增益 | HT7036_REG_QGAINA | 0x0000 | 7 | 1306 | C相电流有效值
8 | 39 | 备用2 |  | 8 | 107 | B相无功功率增益 | HT7036_REG_QGAINB | 0x0000 | 8 | 1307 | 三相电流矢量和的有效值
9 | 40 | 备用3 |  | 9 | 108 | C相无功功率增益 | HT7036_REG_QGAINC | 0x0000 | 9 | 1308 | 基波A相电压有效值
10 | 41 | 备用4 |  | 10 | 109 | A相视在功率增益 | HT7036_REG_SGAINA | 0x0000 | 10 | 1309 | 基波B相电压有效值
11 | 42 | 备用5 |  | 11 | 110 | B相视在功率增益 | HT7036_REG_SGAINB | 0x0000 | 11 | 1310 | 基波C相电压有效值
12 | 43 | 备用6 |  | 12 | 111 | C相视在功率增益 | HT7036_REG_SGAINC | 0x0000 | 12 | 1311 | 基波A相电流有效值
13 | 44 | A相有功量程 |  | 13 | 112 | A相相位校正0 | HT7036_REG_PHSREGAPQ0 | 0x0000 | 13 | 1312 | 基波B相电流有效值
14 | 45 | B相有功量程 |  | 14 | 113 | B相相位校正0 | HT7036_REG_PHSREGBPQ0 | 0x0000 | 14 | 1313 | 基波C相电流有效值
15 | 46 | C相有功量程 |  | 15 | 114 | C相相位校正0 | HT7036_REG_PHSREGCPQ0 | 0x0000 | 15 | 1314 | A相有功功率
16 | 47 | 合相有功量程 |  | 16 | 115 | A相相位校正1 | HT7036_REG_PHSREGAPQ1 | 0x0000 | 16 | 1315 | B相有功功率
17 | 48 | A相无功量程 |  | 17 | 116 | B相相位校正1 | HT7036_REG_PHSREGBPQ1 | 0x0000 | 17 | 1316 | C相有功功率
18 | 49 | B相无功量程 |  | 18 | 117 | C相相位校正1 | HT7036_REG_PHSREGCPQ1 | 0x0000 | 18 | 1317 | 合相有功功率
19 | 50 | C相无功量程 |  | 19 | 118 | A相有功功率offset校正 | HT7036_REG_POFFSETA | 0x0000 | 19 | 1318 | A相无功功率
20 | 51 | 合相无功量程 |  | 20 | 119 | B相有功功率offset校正 | HT7036_REG_POFFSETB | 0x0000 | 20 | 1319 | B相无功功率
21 | 52 | A相视在量程 |  | 21 | 120 | C相有功功率offset校正 | HT7036_REG_POFFSETC | 0x0000 | 21 | 1320 | C相无功功率
22 | 53 | B相视在量程 |  | 22 | 121 | 无功相位校正 | HT7036_REG_QPHSCAL | 0x0000 | 22 | 1321 | 合相无功功率
23 | 54 | C相视在量程 |  | 23 | 122 | A相电压增益 | HT7036_REG_UGAINA | 0x0000 | 23 | 1322 | A相视在功率
24 | 55 | 合相视在量程 |  | 24 | 123 | B相电压增益 | HT7036_REG_UGAINB | 0x0000 | 24 | 1323 | B相视在功率
25 | 56 | 电表常数 |  | 25 | 124 | C相电压增益 | HT7036_REG_UGAINC | 0x0000 | 25 | 1324 | C相视在功率
26 | 57 | 主进线电流 |  | 26 | 125 | A相电流增益 | HT7036_REG_IGAINA | 0x0000 | 26 | 1325 | 合相视在功率
27 | 58 | 主出线电流 |  | 27 | 126 | B相电流增益 | HT7036_REG_IGAINB | 0x0000 | 27 | 1326 | 基波A相有功功率
28 | 59 | 备用7 |  | 28 | 127 | C相电流增益 | HT7036_REG_IGAINC | 0x0000 | 28 | 1327 | 基波B相有功功率
29 | 60 | 备用8 |  | 29 | 128 | 起动电流阈值设置 | HT7036_REG_ISTARTUP | 0x0160 | 29 | 1328 | 基波C相有功功率
30 | 61 | 清除命令 | 1总清，2-10依次清除校准的参数 | 30 | 129 | 高频脉冲输出设置 | HT7036_REG_HFCONST | 0x0500 | 30 | 1329 | 基波合相有功功率
31 | 62 | A相电压校准命令 |  | 31 | 130 | 失压阈值设置 | HT7036_REG_FAILVOLTAGE | 0x0600 | 31 | 1330 | 基波A相无功功率
32 | 63 | B相电压校准命令 |  | 32 | 131 | A相无功功率offset校正 | HT7036_REG_QOFFSETA | 0x0000 | 32 | 1331 | 基波B相无功功率
33 | 64 | C相电压校准命令 |  | 33 | 132 | B相无功功率offset校正 | HT7036_REG_QOFFSETB | 0x0000 | 33 | 1332 | 基波C相无功功率
34 | 65 | A相电流校准命令 |  | 34 | 133 | C相无功功率offset校正 | HT7036_REG_QOFFSETC | 0x0000 | 34 | 1333 | 基波合相无功功率
35 | 66 | B相电流校准命令 |  | 35 | 134 | A相电压有效值offset校正 | HT7036_REG_UARMSOFFSE | 0x0022 | 35 | 1334 | A相功率因数
36 | 67 | C相电流校准命令 |  | 36 | 135 | B相电压有效值offset校正 | HT7036_REG_UBRMSOFFSE | 0x001C | 36 | 1335 | B相功率因数
37 | 68 | A相有功校准命令 |  | 37 | 136 | C相电压有效值offset校正 | HT7036_REG_UCRMSOFFSE | 0x0028 | 37 | 1336 | C相功率因数
38 | 69 | B相有功校准命令 |  | 38 | 137 | A相电流有效值offset校正 | HT7036_REG_IARMSOFFSE | 0x000D | 38 | 1337 | 合相功率因数
39 | 70 | C相有功校准命令 |  | 39 | 138 | B相电流有效值offset校正 | HT7036_REG_IBRMSOFFSE | 0x0019 | 39 | 1338 | 线频率
40 | 71 | 第1路选择命令 |  | 40 | 139 | C相电流有效值offset校正 | HT7036_REG_ICRMSOFFSE | 0x001E | 40 | 1339 | AB相电压相位差
41 | 72 | 第2路选择命令 |  | 41 | 140 | A相电压通道直流ADC offset校正 | HT7036_REG_UOFFSETA | 0x0000 | 41 | 1340 | AC相电压相位差
42 | 73 | 第3路选择命令 |  | 42 | 141 | B相电压通道直流ADC offset校正 | HT7036_REG_UOFFSETB | 0x0000 | 42 | 1341 | BC相电压相位差
43 | 74 | 第4路选择命令 |  | 43 | 142 | C相电压通道直流ADC offset校正 | HT7036_REG_UOFFSETC | 0x0000 | 43 | 1342 | A相电压电流相位差
44 | 75 | 第5路选择命令 |  | 44 | 143 | A相电流通道直流ADC offset校正 | HT7036_REG_IOFFSETA | 0x0000 | 44 | 1343 | B相电压电流相位差
45 | 76 | 第6路选择命令 |  | 45 | 144 | B相电流通道直流ADC offset校正 | HT7036_REG_IOFFSETB | 0x0000 | 45 | 1344 | C相电压电流相位差
46 | 77 | 第7路选择命令 |  | 46 | 145 | C相电流通道直流ADC offset校正 | HT7036_REG_IOFFSETC | 0x0000 | 46 | 1345 | A相最大电压值
47 | 78 | 第8路选择命令 |  | 47 | 146 | 中断使能 | HT7036_REG_EMUIE | 0x0001 | 47 | 1346 | B相最大电压值
48 | 79 | 第9路选择命令 |  | 48 | 147 | 电路模块配置寄存器 | HT7036_REG_MODULECFG | 0x3427 | 48 | 1347 | C相最大电压值
49 | 80 | 第10路选择命令 |  | 49 | 148 | 全通道增益，用于校正ref自校正 | HT7036_REG_AllGAIN | 0x0000
50 | 81 | 备用9 |  | 50 | 149 | 脉冲常数加倍选择 | HT7036_REG_HFDOUBLE | 0x0000
51 | 82 | 备用10 |  | 51 | 150 | 基波增益校正 | HT7036_REG_LINEGAIN | 0x2C59
52 | 83 | 重启命令 |  | 52 | 151 | 数字pin上下拉电阻选择控制 | HT7036_REG_PINCTRL | 0x000F
53 | 84 | 第1路变比 |  | 53 | 152 | 起动功率阈值设置 | HT7036_REG_PSTARTUP | 0x0030
54 | 85 | 第2路变比 |  | 54 | 153 | 相位补偿区域设置寄存器 | HT7036_REG_IREGION0 | 0x7FFF
55 | 86 | 第3路变比 |  | 55 | 154 | SAG数据长度设置寄存器 | HT7036_REG_CYCLENGTH | 0x1000
56 | 87 | 第4路变比 |  | 56 | 155 | SAG检测阈值设置寄存器 | HT7036_REG_SAGLVL | 0x4500
57 | 88 | 第5路变比 |  | 57 | 156 | 相位补偿区域设置寄存器1 | HT7036_REG_IREGION1 | 0x0000
58 | 89 | 第6路变比 |  | 58 | 157 | A相相位校正2 | HT7036_REG_PHSREGAPQ2 | 0x0000
59 | 90 | 第7路变比 |  | 59 | 158 | B相相位校正2 | HT7036_REG_PHSREGBPQ2 | 0x0000
60 | 91 | 第8路变比 |  | 60 | 159 | C相相位校正2 | HT7036_REG_PHSREGCPQ2 | 0x0000
61 | 92 | 第9路变比 |  | 61 | 160 | A相有功功率offset校正低字节 | HT7036_REG_POFFSETAL | 0x0000
62 | 93 | 第10路变比 |  | 62 | 161 | B相有功功率offset校正低字节 | HT7036_REG_POFFSETBL | 0x0000
|  |  |  | 63 | 162 | C相有功功率offset校正低字节 | HT7036_REG_POFFSETCL | 0x0000
|  |  |  | 64 | 163 | A相无功功率offset校正低字节 | HT7036_REG_QOFFSETAL | 0x0000
|  |  |  | 65 | 164 | B相无功功率offset校正低字节 | HT7036_REG_QOFFSETBL | 0x0000
|  |  |  | 66 | 165 | C相无功功率offset校正低字节 | HT7036_REG_QOFFSETCL | 0x0000
|  |  |  | 67 | 166 | 电流矢量和offset校正寄存器 | HT7036_REG_ITRMSOFFSET | 0x0010
|  |  |  | 68 | 167 | TPS初值校正寄存器 | HT7036_REG_TPSOFFSET | 0x0000
|  |  |  | 69 | 168 | TPS斜率校正寄存器 | HT7036_REG_TPSGAIN | 0x0000
70 | 终端掉电阈值 | 默认60V |  | 70 | 169 | Vrefgain的二次系数 | HT7036_REG_TCCOFFA | 0xFF11
71 | 相电压掉电阈值 | 默认110V |  | 71 | 170 | Vrefgain的一次系数 | HT7036_REG_TCCOFFB | 0x2B52
72 | 心跳间隔 | 默认300s |  | 72 | 171 | Vrefgain的常数项 | HT7036_REG_TCCOFFC | 0xD483
73 | AI数据上报间隔 | 默认300s |  | 73 | 172 | 新增算法控制寄存器 | HT7036_REG_EMCFG | 0x0027
74 | AO数据上报间隔 | 默认300s |  | 74 | 173 | 过流阈值设置寄存器 | HT7036_REG_OILVL | 0x0000
75 | DI数据上报间隔 | 默认300s |  | 75 | 174 | 1-0x39初始参数校验和sum
|  |  |  | 76 | 175 | 0x60-0x71初始参数校验和sum1

## DI报警状态数据
序号 | DI地址 | 说明 | 定义
1 | 0 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸 | 1
2 | 1 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸
3 | 2 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸
4 | 3 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸
5 | 4 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸
6 | 5 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸
7 | 6 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸
8 | 7 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸
9 | 8 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸
10 | 9 | 外部开关量输入 | 0分闸，1合闸
11 | 10 | 终端掉电 | 0正常，1掉电
12 | 11 | 1路开关状态 | 0分闸，1合闸
13 | 12 | 2路开关状态 | 0分闸，1合闸
14 | 13 | 1路A相电压掉电 | 0正常，1掉电
15 | 14 | 1路B相电压掉电 | 0正常，1掉电
16 | 15 | 1路C相电压掉电 | 0正常，1掉电
17 | 16 | 2路A相电压掉电 | 0正常，1掉电
18 | 17 | 2路B相电压掉电 | 0正常，1掉电
19 | 18 | 2路C相电压掉电 | 0正常，1掉电